XXX虚拟电厂运营商

参与深圳市虚拟电厂精准响应承诺书

目  录

1. 定义与解释	1

2. 企业陈述	2

3. 虚拟电厂运营商义务	2

4. 接入条件	3

5. 接入管理	4

6. 运行管理	4

7. 调节性能测试	5

8. 自动化管理	6

9. 通信管理	7

10. 网络安全	8

11. 不可抗力	9

12. 违约责任	9

13. 承诺书生效和期限	10

14. 承诺书变更、转让和终止	10

15. 适用法律	11

16. 其他	11

致：    深圳虚拟电厂管理中心

，社会信用代码:_____________,系一家具有法人资格的企业，法定代表人：       ，拟作为虚拟电厂运营商参与深圳市虚拟电厂精准响应。为了积极配合贵中心规范化开展深圳市虚拟电厂精准响应，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保深圳市虚拟电厂精准响应工作的公平、公正、公开、有序进行，保障深圳市虚拟电厂平稳、高效运行，特向贵中心承诺如下事项。

- 定义与解释

  - 本承诺书中所用术语，除上下文另有要求外，定义如下:

    - 深圳虚拟电厂管理中心：以下简称“管理中心”，由深圳市发展和改革委员会授权负责组织开展深圳市虚拟电厂精准响应管理工作。

    - 虚拟电厂：通过先进的信息通信、物联网、自动控制等技术，实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式资源的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电网运行、电力市场等应用的能源协调管理系统。

    - 紧急情况：电力系统内发电、输电、变电及供电设备发生重大事故；电网频率或电压超出规定范围，输变电设备负载超出规定值，主干线路功率、断面潮流值超出规定的稳定限额以及其他威胁电力系统安全运行，有可能破坏电力系统稳定，导致电力系统瓦解以至大面积停电等运行情况。

    - 虚拟电厂运营商：独立提供精准响应服务的电力用户或聚合代理多个电力用户的负荷聚合商。

    - 工作日：指除法定节假日（包括双休日）以外的公历日。

    - 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：龙卷风、海啸、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、超设计标准的地震、台风、雷电、雾闪等，以及战争、公共卫生、骚乱等。

    - 两个细则：《南方区域电力并网运行管理实施细则》和《南方区域电力辅助服务管理实施细则》。

  - 解释:

    - 本承诺书中的标题仅为阅读方便，不应以任何方式影响对本承诺书的解释。

    - 除上下文另有要求外，本承诺书所指的年、月、日均为公历年、月、日。

    - 本承诺书中的“包括”一词指：包括但不限于。

    - 本承诺书中的数字、期限等均包含本数。

    - 本承诺书中引用的国标和行业技术规范如有更新，按照新颁布的执行。

- 企业陈述

本企业陈述如下：

  - 本企业为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本承诺书。

  - 本企业签署和履行本承诺书所需的一切手续（包括办理必要的政府批准、取得营业执照）均已办妥并合法有效。

  - 在签署本承诺书时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对本企业履行本承诺书产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  - 本企业为签署本承诺书所需的内部授权程序均已完成，本承诺书的签署人是本企业法定代表人或委托代理人。

- 虚拟电厂运营商义务

本虚拟电厂运营商承诺履行如下义务：

  - 遵守深圳市虚拟电厂精准响应管理办法有关规定，服从管理中心的统一管理。

  - 根据深圳市虚拟电厂精准响应管理办法等有关规定提供精准响应服务，真实、可靠传输运行数据。

  - 接受管理中心的业务指导和协调，并配备相应的技术管理人员。

  - 制定与虚拟电厂精准响应相统一的现场运行规程，并送管理中心备案。

  - 主动采取措施，防止影响电力系统安全运行的事故发生。配合管理中心定期开展各项涉及电网安全的专项安全检查，落实检查中提出的防范措施。

  - 本虚拟电厂运营商参与深圳市虚拟电厂精准响应不影响电力用户正常生产、运行，虚拟电厂运营商与代理用户产生的纠纷由本虚拟电厂运营商自行处理，也可申请管理中心协调，协商无法解决的，可通过仲裁或法律途径解决。

  - 本虚拟电厂运营商拥有至少2名具备电能管理、需求侧管理能力或从业经验的专业人员，满足参与电力需求响应、辅助服务市场的管理、服务等工作需要。

  - 本虚拟电厂运营商具有与负荷聚合规模相适应的固定经营场所及电力市场技术支持系统需要的信息系统和客户服务平台，能够满足信息申报、合同签订、客户服务、收益结算等功能。

  - 按时办理完成和正确使用深圳虚拟电厂管理中心第三方数字证书认证，保障账户和深圳虚拟电厂管理中心平台数据安全。

  - 严格按照规定向深圳虚拟电厂管理中心报送相关资料和信息，保证公示和提交的材料信息完整、准确、真实，不存在弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

  - 提供的IP地址准确，接入数据真实可靠，未对数据进行篡改。同时承诺，我公司的虚拟电厂运营商聚合平台将主动规避使用“南网电网有限公司、南方电网、深圳电网、深圳供电局”等敏感文字、图标、跳转链接，承诺在拓展聚合用户的宣传中无混淆或夸大与深圳虚拟电厂管理中心的关系。

- 接入条件

本虚拟电厂运营商承诺已具备虚拟电厂接入条件，包括：

  - 一、二次设备符合国家标准、行业标准、反事故措施和其他有关规定，有关参数已合理匹配，具备接受虚拟电厂管理中心统一管理的条件。

  - 自动化设施符合国家标准、行业标准和其他有规定，按设计要求安装、调试完毕，经验收合格，并符合本承诺书第8章的有关约定。

  - 通信设施须符合国家标准、行业标准和其他有关规定，按设计要求安装、调试完毕，经验收合格，并与虚拟电厂同步投运，并符合本承诺书第9章的有关约定。

  - 网络安全设备设施须符合国家标准、行业标准和其他关规定，按设计要求安装、调试完毕，经验收合格，并与虚拟电厂同步投运，并符合本承诺书第10章的有关约定。

  - 具备与管理中心及时、准确进行运行信息（精准响应调节计划、考核结果、可调出力、邮件通知等）交互的系统或平台，并与虚拟电厂管理云平台对接，满足管理中心运行管理要求。

  - 投运前提供以下文件：

（1）联系人员名单；

（2）现场运行规程；

（3）用电户号、用电户名、计量点号、结算户名、电压等级、用电性质、资源类型、资源所属地区、最大调节容量、最小调节容量等；

（4）与虚拟电厂运行有关的主要设备的规范、技术参数和实测参数；

（5）第三方机构出具的调试报告；

（6）并网运行调试方案；

（7）与主站系统有关的自动化系统技术参数以及设备验收报告等文件。

- 接入管理

本虚拟电厂运营商承诺满足虚拟电厂接入管理要求。

  - 满足接入管理中心的业务技术要求，具备电量分时计量与数据传送条件，数据准确性与可靠性满足参与虚拟电厂精准响应的具体要求。

  - 独立电力用户需提供用电信息，包括但不限于：用电户号、用电户名、计量点号、结算户名、电压等级、用电性质、资源类型、资源所属地区、最大调节容量、最小调节容量等。

  - 负荷聚合商需提供所代理电力用户的信息，包括但不限于：用电户号、用电户名、计量点号、结算户名、电压等级、用电性质、资源类型、资源所属地区、最大调节容量、最小调节容量等。

  - 负荷聚合商需与所代理的电力用户签订代理协议，并在管理中心登记备案，建立代理关系，作为代理参与相关市场及结算的执行依据。

  - 负荷聚合商的代理关系发生变化时，及时向管理中心上报并更新其容量、最大调节容量、最小调节容量等相关数据。

  - 按相关技术标准和管理中心要求制定现场运行规程，并报送管理中心备案。

  - 并网运行调试前，按相关技术标准及规程要求编制并网运行调试方案，经管理中心同意后进行并网运行调试。

- 运行管理

本虚拟电厂运营商承诺满足虚拟电厂运行管理相关规定。

  - 参与深圳虚拟电厂精准响应服务时严格遵守国家有关法律法规、标准以及电力管理规程、电气设备运行规程等。

  - 安全管理要求满足“两个细则”相关规定。

  - 将电气模拟量、状态量、向上/下调电力与电量、向上/下调速率等运行状态信息传输至管理中心。

  - 具备就地和远端的实时开断控制或连续可调节功率控制功能，符合相应的负荷调节响应速率、响应时间等要求。

  - 按相关技术标准和要求制定现场运行规程，并报送管理中心备案。

  - 遵循深圳虚拟电厂管理办法，运行功率接受管理中心统一管理。

  - 配备接受管理中心调节指令的人员，在运行中迅速、准确响应管理中心的调节指令，不得以任何借口拒绝或者拖延执行。熟悉业务流程，如实告知现场情况，回答管理中心的询问。

  - 若执行精准响应指令可能危及人身和设备安全时，虚拟电厂运营商相关人员立即向管理中心报告并说明理由，由管理中心决定是否继续执行。

  - 因设备、系统更新改造等原因出现特殊运行方式，可能影响管理中心虚拟电厂精准响应实施的，将更改方案提前 3 日通知管理中心，并按商定的方案执行。

  - 以书面形式及时向管理中心上报相关人员名单，并及时告知变动情况。提供的信息包括单位、职务、姓名、身份证号码、办公电话、手机等。

  - 当管理中心发现本虚拟电厂运营商存在影响电网安全运行的，管理中心有权依照相关规定和程序暂停其参与虚拟电厂精准响应。

- 调节性能测试

本虚拟电厂运营商承诺已完成虚拟电厂调节性能测试。

  - 虚拟电厂精准响应调节性能指标包括但不限于调节速率、调节范围、响应时间和调节精度。将根据自身响应能力及虚拟电厂精准响应调节性能指标要求，参与虚拟电厂精准响应服务。

  - 并网运行前，按相关技术标准及规程要求完成并网运行测试和调节性能指标测试，凭具备电力工程甲级资质的检测机构开具的检测报告申请正式并网运行，定期接收管理中心的调节性能指标复核和检查，确保性能指标和申报调节能力真实有效。

- 自动化管理

本虚拟电厂运营商承诺满足虚拟电厂自动化要求。

  - 严格遵守有关电力自动化系统的设计、运行和管理规程、 规范，负责虚拟电厂运营商系统的运行维护，并符合以下要求：

    - 计算机监控、自动功率控制和电能计量数据按照符合国家标准或行业标准的传输规约传送至虚拟电厂管理云平台。虚拟电厂运行设备实时信息的数量和精度满足国家有关规定和管理中心的运行要求。

    - 按照相关运行检修规程对所属系统及设备进行检修维护，使其满足设计的系统及装置技术要求，并保存完整的调试报告和记录。

    - 协助虚拟电厂管理云平台的运行维护工作，配合管理中心进行事故调查。

    - 保证虚拟电厂稳定运行，且符合并网技术要求，能够准确接收并执行管理中心下发的指令信号。

    - 能够向虚拟电厂管理云平台提供：虚拟电厂的有功、无功功率、电量、频率、受控状态；代理可调节资源的有功、无功功率、电量、频率、可调状态以及开关、母线、线路的相关信号。虚拟电厂运营商系统通过有线/无线方式接入虚拟电厂管理云平台。

  - 遵守电力自动化系统有关规程，运行维护自动化设备，不得随意退出或停用。

  - 系统和电量采集与传输装置达到如下主要运行指标：

（1）系统可用率（月）≥ 99 %。

（2）遥测综合误差≤  1  %。

（3）遥测变位至主站时间≤  30  秒。

（4）遥信变位至主站时间≤  5  秒。

（5）双方约定的其他运行指标：      。

  - 指定人员负责所属自动化系统的运行维护工作，确保自动化系统的正常运行。

- 通信管理

本虚拟电厂运营商承诺满足虚拟电厂通信管理要求。

  - 严格遵守有关通信管理系统的设计、运行和管理规程、规范，并符合以下要求：

（1）负责本运营商虚拟电厂通信管理系统的运行维护，并保证其可靠运行。

（2）及时分析本运营商虚拟电厂通信管理系统故障原因，采取防范措施。

（3）协助管理中心通信系统的运行维护工作，配合管理中心进行事故调查。

  - 与电力通信网互联的通信设备选型和配置应征得管理中心的认可。虚拟电厂运营商平台优先通过运营商专线、5G切片与深圳虚拟电厂管理云平台进行信息交互。

  - 与虚拟电厂运行有关的通信设备、设施的停、复以及变更须报经管理中心同意后执行。

  - 本运营商的通信管理系统达到如下主要运行指标：

（1）通信电路运行率≥ 99%。

（2）设备运行率≥ 99%。

（3）专用业务电话保障率≥ 100%。

- 网络安全

本虚拟电厂运营商承诺满足虚拟电厂网络安全要求。

  - 遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第588 号）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448）、《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会〔2014〕第14 号令）、《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全〔2015〕36 号）、《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》（公信安〔2009〕1429 号）等国家有关法律法规及标准要求，防范黑客及恶意代码等的攻击及侵害，保障电力监控系统的安全。

  - 计算机监控系统符合《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会〔2014〕14 号令）、《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36 号）的要求及有关规定。

  - 虚拟电厂相关系统部署架构及接入方式符合可调节负荷并网的行业、地方技术规范。

  - 履行保密义务，严禁非授权使用和发布对方有关数据。

  - 在通信纵向连接处部署经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关，实现双向身份认证、数据加密和访问控制功能。

  - 虚拟电厂运营商系统按照业务功能划分相应的安全分区或安全区域。不同安全分区或安全区域之间应采取隔离措施，隔离强度接近或达到相应的隔离水平。

  - 对于公有云部署的虚拟电厂运营商系统，按功能部署于公有云平台的不同区域。

  - 对各种系统主机、数据库、网络安全设备的运维资料、系统应用数据、网络安全架构、拓扑图、技术文档等敏感信息进行保密，严禁非授权使用和发布与管理中心有关数据，禁止在互联网传递、传播管理中心相关秘密信息及工作相关信息。

  - 安全防护设备达到如下主要运行指标：

（1）不发生影响电网安全稳定运行的信息安全事件；

（2）安全防护等设备在线率≥95%；

（3）纵向密通水平≥95%。

- 不可抗力

  - 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍本虚拟电厂运营商履行本承诺书项下的任何义务，本虚拟电厂运营商可申请免除或延迟履行相关义务。

  - 若因不可抗力而不能履行本承诺书，将立即告知管理中心。

  - 受不可抗力影响时，将采取合理措施，及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施，以减少或消除不可抗力的影响。

- 违约责任

  - 违反本承诺书约定条款视为违约，将按照管理中心要求承担违约责任。

  - 本虚拟电厂运营商若存在长期未达到真实调节能力或实际响应处于较大偏差等情形的，可由管理中心取消虚拟电厂参与资格，具体规则遵循《深圳市虚拟电厂精准响应管理办法》。

- 承诺书生效和期限

  - 本承诺书经法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

  - 本承诺书期限，自签字盖章之日生效，有效期1年。

  - 本承诺书期限届满前日，若无异议，本承诺书到期后自动延期1年，延期次数不限；若存有异议，将在承诺书期限届满前30日书面通知管理中心。

- 承诺书变更、转让和终止

  - 本承诺书的任何变更、修改和补充必须以书面形式进行。生效条件同第13.1条。

  - 本虚拟电厂运营商无权向第三方转让本承诺书项下所有或部分的权利或义务。

  - 在本承诺书的有效期限内，有下列情形之一的，同意对本承诺书进行相应调整和修改：

    - 国家有关法律、法规、规章以及政策变动。

    - 本承诺书内容与国家电力监管机构颁布实施的有关强制性规则、办法、规定等相抵触。

    - 其他情形：　　　　　/　　　　　　。

  - 承诺书解除

如发生下列事件之一的，则管理中心有权终止本承诺书：

    - 虚拟电厂运营商破产、清算或被吊销营业执照。

    - 虚拟电厂运营商合并或将其所有或大部分资产、转移给另一实体，而该存续的企业不能承担其在本承诺书项下的所有义务。虚拟电厂运营商主要功率可控设施被拍卖、变卖或转让的。

    - 其他解除承诺书的事项：　　　/　　　　 。

- 适用法律

本承诺书的订立、效力、解释、和履行均适用中华人民共和国法律。

- 其他

  - 我方保证对从管理中心取得且无法自公开渠道获得的资料和文件予以保密。未经同意，不得向任何第三方泄露该资料和文件的全部或部分内容。但国家另有规定的除外。

  - 承诺文本

  - 本承诺书一式　3 份，管理中心执　1 份，本方执　1 份，送深圳市发展改革委备案　1份，或按照有关规定实施电子备案。

  - 特别约定

  - （以下无正文）

签署页

承诺方： ___________________________ （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

签订日期：

公司地址：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

开户支行：

账号：