## 虚拟电厂运营商基本信息
虚拟电厂运营商档案
运营商名称 | 办公地址 | 公网IP地址 | 联系人1 | 运营商电话1 | 邮箱1（联系人1对应的邮箱） | 联系人2 | 运营商电话2 | 邮箱2（联系人2对应的邮箱） | 统一社会信用代码 | 用电性质 | 日最大上调功率（kW） | 日最大上调速率（kW/min） | 日最大上调持续时长（分钟） | 日最大上调连续可调节次数 | 日最大下调功率（kW） | 日最大上调速率（kW/min） | 日最大下调速率（kW/min） | 日最大下调连续可调节次数 | 年均用电量 | 协同模式
xxx新能源(深圳)有限公司 | XXX省XXX市XXX县 | 202.101.100.12 | xx | 13******01 |  | xx | 0755-61669xx99 |  | 0911101087635308194 | 大工业用电 | 233 | 10 | 60 | 2 | -23 | 10 | 60 | 1 | 低于100万度 | 主控模式
注意：虚拟电厂运营商信息只能填一个
Note on U3: Administrator: 主控模式：管控平台优化资源组合计算，下发各资源的功率调节目标，由管控平台实现直接自动化控制的功率调节。 分控模式：管控平台优化资源组合计算，下发各资源的功率调节目标，由边缘计算网关实现自动化控制的功率调节。 自控模式：管控平台优化资源组合计算，下发各资源的功率调节目标，由人工操作设备实现运行控制的功率调节。

## 代理用户及资源的基本信息
序号 | 运营商名称 | 运营商统一社会信用代码 | 被代理用户名称 | 被代理用户统一社会信用代码 | 用电分类 | 联系人1 | 电话1 | 联系人2 | 电话2 | 被代理用户地址 | 用电户号 resourceID （若为转供电，则填上级户号+Z01，如09460700212741444Z01） | 是否为转供电（填是/否） | 结算户号 | 资源名称 resourceName （转供电用户名称后面增加（转）字进行标识，例如：福田充电站（转）） | 资源类型（发电资源、储电资源、用电资源） | 变电容量/变压器报装容量 ratedCapacity（kVA） | 额定电压 ratedVoltage(kV) | 额定功率 | 最大可调功率（kW） maxAdjustablePower | 最大调节步长（Kw） | 正常调节速率（kW/min） | 最大上升速率（kW/min） | 最大下降速率（kW/min） | 响应时间级别（定义见备注，用下拉菜单选择） | 类别(根据J列填写类别，详见批注) | resourceID下挂设备数量(充电站填充换电设施，建筑楼宇填空调主机数量，铁塔基站/分布式光伏及其他均填1) | 数据采集设备类型 | 数据采集设备名称 | 数据采集设备采集负荷数据位置 | 采集设备安装数量 | 采集设备认证单位 | 经度 LON | 维度 LAT | 资源地址 STATION_ADDR
1 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | 深圳**充电有限公司 | 091110108763534400 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000000 | 李四 | 13800000001 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700212741xxx4 | 否 | 9000000001119999 | XX换电站 | 用电资源 | 800 | 400V | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应二级 | 发电资源：分布式光伏 储电资源：电化学储能、冰蓄冷、5G基站、V2G 用电资源：生产线、充换电设施、冷链、数据中心、智能楼宇、地铁站、水泵 | 21 | [5 empty] | 113.8107 | 22.7301 | 广东省深圳市罗湖区南东路***号
2 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | 深圳**充电有限公司 | 091110108763534400 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000001 | 李四 | 13800000002 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700212741xxx4 | 否 | 9000000001119999 | XX换电站 | 用电资源 | 800 | 10kV | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应三级 | 充换电设施 | [8 empty] | 广东省深圳市罗湖区南东路***号
3 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | 深圳**充电有限公司 | 091110108763534400 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000002 | 李四 | 13800000003 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700212741xxx5 | 否 | 9000000001119999 | XX换电站 | 用电资源 | 800 | 400V | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应三级 | 分布式光伏 | [8 empty] | 广东省深圳市罗湖区南东路***号
4 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | 深圳**新能源有限公司 | 093322108715634401 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000003 | 李四 | 13800000004 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700212741xxx6 | 否 | 9000000001119998 | XX换电站 | 储电资源 | 800 | 110kV | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应三级 | 电化学储能 | [8 empty] | 广东省深圳市福田区沙河街道怡和路***号
5 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | 深圳**新能源有限公司 | 093322108715634401 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000004 | 李四 | 13800000005 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700212741xxx7 | 否 | 9000000001119998 | XX换电站 | 储电资源 | 800 | 400V | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应三级 | 冰蓄冷 | [8 empty] | 广东省深圳市福田区沙河街道怡和路***号
6 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | 深圳**新能源有限公司 | 093322108715634401 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000005 | 李四 | 13800000006 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700212741xxx8 | 否 | 9000000001119998 | XX换电站 | 用电资源 | 800 | 10kV | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应三级 | V2G | [8 empty] | 广东省深圳市福田区沙河街道怡和路***号
7 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | **有限公司 | 042231028715634402 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000006 | 李四 | 13800000007 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700212741xxx4Z01 | 是 | 9000000001119997 | 福田充电站（转） | 用电资源 | 800 | 10kV | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应三级 | 生产线 | [8 empty] | 广东省深圳市龙岗区西河路**号
8 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | **有限公司 | 042231028715634402 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000007 | 李四 | 13800000008 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700212231xxx4Z02 | 是 | 9000000001119997 | 南山充电站（转） | 用电资源 | 800 | 10kV | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应三级 | 5G基站 | [8 empty] | 广东省深圳市龙岗区西河路**号
9 | xxx新能源(深圳)有限公司 | 0911101087635308194 | **有限公司 | 042231028715634402 | 充换电服务业 | 张三 | 13800000008 | 李四 | 13800000009 | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙xxxx加油站旁 | 09460700231241xxx4Z03 | 是 | 9000000001119997 | 龙华充电站（转） | 用电资源 | 800 | 10kV | 800 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 响应三级 | 冷链 | [8 empty] | 广东省深圳市龙岗区西河路**号
10 | 填写说明： |  | 被代理用户可以填聚合商的名字，意思为聚合商自己代理自己 | 对应被代理用户所对应的社会信用代码 | 用电分类请查看附件以说明（十一大类，填写其中一种类型） |  |  |  |  | 地址格式：广东省深圳市**区** | 填写用电户号 |  | 填写结算户号 | 资源名称不得超过50个字符 | [10 empty] | 数据中心 |  | 智能电表/导轨表/FSU计量模块/红外抄表/其他（请明确设备名称） | 应与对应设备检测报告中设备名称一致，如用红外抄读方式应提供被抄读设备的名称 | 如变压器后总负荷前/总负荷后可调资源前（如空调外机前、单个充电桩进线前） | 填写对应资源安装采集设备数量（如对应在单个充电桩前，则应与充电桩个数一致） | 如深圳计量检定院/华南检测研究院等 | 经纬度可自行百度获取，保留小数点后6位 |  | 地址的格式：广东省深圳市**区**
相关信息填写要求请留意批注
用电分类、资源类型、响应级别、资源类别请查看“附件及说明”
Note on D1: Lenovo: 被代理用户可以填聚合商的名字，意思为聚合商自己代理自己
Note on G1: Lenovo: 填写相应被代理用户的联系方式
Note on H1: Lenovo: 联系方式可以填一个
Note on K1: Lenovo: 地址格式：广东省深圳市**区**
Note on Z1: Lenovo: 发电资源：分布式光伏 储电资源：电化学储能、冰蓄冷、5G基站、V2G 用电资源：生产线、充换电设施、冷链、数据中心、智能楼宇、地铁站、水泵
Note on AG1: Lenovo: 经纬度可自行百度获取，保留小数点后6位
Note on AI1: Lenovo: 地址的格式：广东省深圳市**区**

## 资源测量信息 (hidden)
填写说明： 1、量测表计 编码规范：【用电户号+三位顺序码】，例如：130300000101 2、表计测点 遥测/遥信的名称规范：【资源名称-遥测/遥信测点名称简述】。同一资源测点的名称不得重复。例如：1#空调-有功功率，2#空调-遥信开关A，3#空调-遥信开关B 遥测/遥信的编码规范：【测点编码表.编码】按照"测点编码表"中的测点编码填写，不够时可自行添加。例如：P，BK01，BK02 遥调/遥控的名称规范：【资源名称-遥调/遥控功能简述】。同一资源测点的名称不得重复。例如：1#空调-有功功率调节，2#空调-遥控开关A，3#空调-遥控开关B 3、可调资源的遥信、遥调、遥控测点须在备注一栏填写功能描述、值意义以及取值范围。
举例如下：
序号 | 资源编号 | 资源名称 | 表计编号 | 表计名称 | 上级表计编码 | 测点编码 | 测点名称 | 量测单位 | 测点上限值 | 测点下限值 | 是否调控参数 | 备注
1 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | P | 总有功功率 | 千瓦 | 500 | -500 | 否
2 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | Pa | A相有功功率 | 千瓦 | 500 | -500 | 否
3 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | Pb | B相有功功率 | 千瓦 | 500 | -500 | 否
4 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | Pc | C相有功功率 | 千瓦 | 500 | -500 | 否
5 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | Q | 总无功功率 | 千乏 | 500 | -500 | 否
12 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | Qa | A相无功功率 | 千乏 | 500 | 0 | 否
13 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | Qb | B相无功功率 | 千乏 | 500 | 0 | 否
14 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | Qc | C相无功功率 | 千乏 | 500 | 0 | 否
19 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | InPw | 总正向有功电能示值 | 千瓦时 | 40 | -20 | 否
20 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | InPwr | 总反向有功电能示值 | 千瓦时 |  | 0 | 否
21 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | InQv | 总正向无功电能示值 | 千乏时 |  | 0 | 否
22 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | InQvr | 总反向无功电能示值 | 千乏时 |  | 0 | 否
23 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦-总进线01 |  | InQvr | 总反向无功电能示值 | 千乏时 |  | 0 | 否
26 | D01 | 办公楼主楼 | M01 | XX大厦主控开关 |  | P[T] | 1F走廊空调开关 | 1合，0关 | 1 | 0 | 是 | 1合，0关
27 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | P | 总有功功率 | 千瓦 | 500 | -500 | 否
28 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | Pa | A相有功功率 | 千瓦 | 500 | -500 | 否
29 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | Pb | B相有功功率 | 千瓦 | 500 | -500 | 否
30 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | Pc | C相有功功率 | 千瓦 | 500 | -500 | 否
31 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | Q | 总无功功率 | 千乏 | 500 | -500 | 否
32 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | Qa | A相无功功率 | 千乏 | 500 | 0 | 否
33 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | Qb | B相无功功率 | 千乏 | 500 | 0 | 否
34 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | Qc | C相无功功率 | 千乏 | 500 | 0 | 否
35 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | InPw | 总正向有功电能示值 | 千瓦时 | 40 | -20 | 否
36 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | InPwr | 总反向有功电能示值 | 千瓦时 |  | 0 | 否
37 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | InQv | 总正向无功电能示值 | 千乏时 |  | 0 | 否
38 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | InQvr | 总反向无功电能示值 | 千乏时 |  | 0 | 否
39 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | InQvr | 总反向无功电能示值 | 千乏时 |  | 0 | 否
40 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | P[T] | 1F走廊空调开关 |  | 1 | 0 | 是 | 1：1档；2：2档，3：3档；0关
41 | D01-02 | 办公楼群楼 | D01-02-M05 | 办公楼群楼-计量表1 | M01 | YT6 | 1F大厅入口照明 | 1合，0关 | 1 | 0 | 是 | 1合，0关
虚拟电厂量测测点编码表
序号 | 类型 | 编码 | 测点名称 | 单位 | 单位符号 | 是否必选 | 分类
1 | 遥测 | P | 总有功功率 | 千瓦 | kW | √ | 实时有功功率
2 | 遥测 | Pa | A相有功功率 | 千瓦 | kW
3 | 遥测 | Pb | B相有功功率 | 千瓦 | kW
4 | 遥测 | Pc | C相有功功率 | 千瓦 | kW
5 | 遥测 | Q | 总无功功率 | 千乏 | kvar | √ | 实时无功功率
6 | 遥测 | Qa | A相无功功率 | 千乏 | kvar
7 | 遥测 | Qb | B相无功功率 | 千乏 | kvar
8 | 遥测 | Qc | C相无功功率 | 千乏 | kvar
9 | 遥测 | Uab | Uab线电压 | 伏 | V | √ | 实时线电压
10 | 遥测 | Ubc | Ubc线电压 | 伏 | V | √
11 | 遥测 | Uca | Uca线电压 | 伏 | V | √
12 | 遥测 | Ia | A相电流 | 安 | A | √ | 实时相电流
13 | 遥测 | Ib | B相电流 | 安 | A | √
14 | 遥测 | Ic | C相电流 | 安 | A | √
15 | 遥测 | Pw | 总有功电能示值 | 千瓦时 | kWh | √ | 实时表码电能数
16 | 遥测 | Qv | 总无功电能示值 | 千乏时 | kVarh | √
17 | 遥测 | InPw | 正向总有功电能示值 | 千瓦时 | kWh | √
18 | 遥测 | InPwr | 反向总有功电能示值 | 千瓦时 | kWh | √
19 | 遥测 | InQv | 正向总无功电能示值 | 千乏时 | kVarh | √
20 | 遥测 | InQvr | 反向总无功电能示值 | 千乏时 | kVarh | √
21 | 遥测 | Frequency | 频率 | 赫兹 | Hz
22 | 遥测 | POWERPLAN | 可调负荷 | 千瓦 | kW | √ | 正为增加有功负荷、负为减少有功负荷
23 | 遥信 | RUNSTATE | 受控状态 |  | 0/1/2/3/4 | √ | 0离线中、1待控中、2暂停中、3调试中、4响应中
24 | 遥信 | RESPONSETYPE | 响应方式 |  | 0/1 | √ | 自动响应/人工响应
25 | 遥调 | P[T] | 总有功调节目标 | 千瓦 | kW | √ | 调控参数
22 | 遥调 | Q[T] | 总无功调节目标 | 千乏时 | kVarh
23 | 遥测 | S | 总视在功率 | 千伏安 | kVA |  | 实时视在功率
24 | 遥测 | Sa | A相视在功率 | 千伏安 | kVA
25 | 遥测 | Sb | B相视在功率 | 千伏安 | kVA
26 | 遥测 | Sc | C相视在功率 | 千伏安 | kVA
27 | 遥测 | Pneedmax | 总有功最大需量 | 千瓦 | kW
28 | 遥测 | COS | 总功率因数
30 | 遥测 | Q-Hm | 湿度 | 百分比 | % |  | 载能工质
31 | 遥调 | Q-Hm[T] | 湿度调节 | 百分比 | % |  | 调控参数
32 | 遥测 | Q-Pa | 压力 | 千帕 | kPa |  | 载能工质
33 | 遥调 | Q-Pa[T] | 压力调节 | 千帕 | kPa |  | 调控参数
34 | 遥测 | Q-RoF | 流速 | 米/秒 | m/s |  | 载能工质
35 | 遥调 | Q-RoF[T] | 流速调节 | 米/秒 | m/s |  | 调控参数
36 | 遥测 | Q-T | 温度 | 摄氏度 | ℃ |  | 载能工质
37 | 遥调 | Q-T[T] | 温度调节 | 摄氏度 | ℃ |  | 调控参数
38 | 遥测 | Q-VoF | 流量 | 立方米 | m³ |  | 载能工质
39 | 遥调 | Q-VoF[T] | 流量调节 | 立方米 | m³ |  | 调控参数
40 | 遥信 | BK01 | 开关信号 |  | 0：断开，1：闭合
41 | 遥控 | BK01[K] | 开关控制 |  | 0：断开，1：闭合 |  | 调控参数
注： |  | 1、红色为每个表计的必选量测项
2、可根据电力用户开放的实际调节能力增加相应的量测或控制参数
3、表中编码不够时可申请扩展
Note on C3: Administrator: 指分项计量或调控的可调资源，由端侧计量厂家填写。
Note on D3: 自行编码
Note on E3: 命名规则：用户简称-资源名称-表计顺序码
Note on F3: Administrator: 指分项计量的上级表编码，没有上级表的默认为总进线表
Note on H3: Administrator: 能够准确描述测点功能，并且同一资源下的同一表计的测点名称不能重复

## 附件及说明
授权委托书
代理协议
电压等级（kV） |  | 年用电规模： | 资源类型 | 表计类型 | 并网方式 | 响应时间级别 | 响应时间指可调度资源接收到调度指令后，达到响应目标功率所需的时间。
400V |  | 低于100万度 | 储电资源 | 一级计量 | 主控模式 | 响应一级 | 响应时间≤1秒以内达到响应目标
10kV |  | 100万度 ~500万度 | 发电资源 | 二级计量 | 分控模式 | 响应二级 | 1秒＜响应时间≤1分钟以内达到响应目标
35kV |  | 500万度 ~1000万度 | 用电资源 | 三级计量 | 自控模式 | 响应三级 | 1分钟＜响应时间≤15分钟以内达到响应目标
110kV |  | 1000万度~5000万度 |  |  |  | 响应四级 | 15分钟＜响应时间≤30分钟以内达到响应目标
|  | 5000万度~1000万度 |  |  |  | 响应五级 | 30分钟＜响应时间≤2小时以内达到响应目标
|  | 高于1亿度 |  |  |  | 响应六级 | 2小时＜响应时间≤24小时以内达到响应目标
[6 empty] | 响应七级 | ≥24小时以内达到响应目标
上报调度的可调特性数据
| 行业分类项目 |  |  |  |  | 序号 | 量测类型 | 单位
| 一、农、林、牧、渔业 |  | 发电资源：分布式光伏 |  |  | 1 | 上调节总量 | 兆瓦
| 1.农业、2.林业、3.畜牧业、4.渔业、5.农、林、牧、渔专业及辅助性活动，其中：排灌 |  | 储电资源：电化学储能、冰蓄冷、5G基站、V2G |  |  | 2 | 下调节总量 | 兆瓦
| 二、工业 |  | 用电资源：生产线、充换电设施、冷链、数据中心、智能楼宇、地铁站设施、水泵 |  |  | 3 | 响应时间 | 分钟
| （一）采矿业 |  |  |  |  | 4 | 响应一级可上调量 | 兆瓦
| 1.煤炭开采和洗选业、2.石油和天然气开采业、3.黑色金属矿采选业、4.有色金属矿采选业、5.非金属矿采选业、6.其他采矿业 |  |  |  |  | 5 | 响应一级上调持续时间 | 分钟
| （二）制造业 |  |  |  |  | 6 | 响应一级可下调量 | 兆瓦
| 1.农副食品加工业、2.食品制造业、3.酒、饮料及精制茶制造业、4.烟草制品业、5.纺织业、6.纺织服装、服饰业、7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、9.家具制造业、10.造纸和纸制品业、11.印刷和记录媒介复制业、12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业其中：体育用品制造、13.石油、煤炭及其他燃料加工业，其中：煤化工、14.化学原料和化学制品制造业，其中：氯碱、电石、黄磷，其中：肥料制造、15.医药制造业，其中：中成药生产，生物药品制品制造、16.化学纤维制造业、17.橡胶和塑料制品业，其中：橡胶制品业，塑料制品业、18.非金属矿物制品业，其中：水泥制造，玻璃制造，陶瓷制品制造，其中：碳化硅、19.黑色金属冶炼和压延加工业，其中：钢铁，铁合金冶炼、20.有色金属冶炼和压延加工业，其中：铝冶炼，铅锌冶炼，稀有稀土金属冶炼、21.金属制品业，其中：结构性金属制品制造、22.通用设备制造业，其中：风能原动设备制造、23.专用设备制造业，其中：医疗仪器设备及器械制造、24.汽车制造业，其中：新能源车整车制造、25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业，其中：铁路运输设备制造，城市轨道交通设备制造，航空、航天器及设备制造、26.电气机械和器材制造业，其中：光伏设备及元器件制造、27.计算机、通信和其他电子设备制造业，其中：计算机制造，通信设备制造、28.仪器仪表制造业、29.其他制造业、30.废弃资源综合利用业、31.金属制品、机械和设备修理业 |  |  |  |  | 7 | 响应一级下调持续时间 | 分钟
| （三）电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  |  |  |  | 8 | 响应二级可上调量 | 兆瓦
| 1.电力、热力生产和供应业，其中：电厂生产全部耗用电量，线路损失电量，抽水蓄能抽水耗用电量、2.燃气生产和供应业、3.水的生产和供应业 |  |  |  |  | 9 | 响应二级上调持续时间 | 分钟
| 三、建筑业 |  |  |  |  | 10 | 响应二级可下调量 | 兆瓦
| 1.房屋建筑业、2.土木工程建筑业、3.建筑安装业、4.建筑装饰、装修和其他建筑业 |  |  |  |  | 11 | 响应二级下调持续时间 | 分钟
| 四、交通运输、仓储和邮政业 |  |  |  |  | 12 | 响应三级可上调量 | 兆瓦
| 1.铁路运输业，其中：电气化铁路、2.道路运输业其中：城市公共交通运输、3.水上运输业，其中：港口岸电、4.航空运输业、5.管道运输业、6.多式联运和运输代理业、7.装卸搬运和仓储业、8.邮政业 |  |  |  |  | 13 | 响应三级上调持续时间 | 分钟
| 五、信息传输、软件和信息技术服务业 |  |  |  |  | 14 | 响应三级可下调量 | 兆瓦
| 1.电信、广播电视和卫星传输服务、2.互联网和相关服务，其中：互联网数据服务、3.软件和信息技术服务业 |  |  |  |  | 15 | 响应三级下调持续时间 | 分钟
| 六、批发和零售业：其中：充换电服务业 |  |  |  |  | 16 | 响应四级可上调量 | 兆瓦
| 七、住宿和餐饮业 |  |  |  |  | 17 | 响应四级上调持续时间 | 分钟
| 八、金融业 |  |  |  |  | 18 | 响应四级可下调量 | 兆瓦
| 九、房地产业 |  |  |  |  | 19 | 响应四级下调持续时间 | 分钟
| 十、租赁和商务服务业：其中：租赁业 |  |  |  |  | 20 | 响应五级可上调量 | 兆瓦
| 十一、公共服务及管理组织 |  |  |  |  | 21 | 响应五级上调持续时间 | 分钟
| 1.科学研究和技术服务业：其中:地质勘查，其中，科技推广和应用服务业、2.水利、环境和公共设施管理业，其中：水利管理业，其中：公共照明、3.居民服务、修理和其他服务业、4.教育、文化、体育和娱乐业，其中：教育、5.卫生和社会工作、6.公共管理和社会组织、国际组织 |  |  |  |  | 22 | 响应五级可下调量 | 兆瓦
[6 empty] | 23 | 响应五级下调持续时间 | 分钟
[6 empty] | 24 | 响应六级可上调量 | 兆瓦
[6 empty] | 25 | 响应六级上调持续时间 | 分钟
[6 empty] | 26 | 响应六级可下调量 | 兆瓦
[6 empty] | 27 | 响应六级下调持续时间 | 分钟
[6 empty] | 28 | 响应七级可上调量 | 兆瓦
[6 empty] | 29 | 响应七级上调持续时间 | 分钟
[6 empty] | 30 | 响应七级可下调量 | 兆瓦
[6 empty] | 31 | 响应七级下调持续时间 | 分钟
上报调度的可调特性数据(日内)
[6 empty] | 序号 | 量测类型 | 单位
[6 empty] | 1 | 响应一级可上调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 2 | 响应一级可下调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 3 | 响应二级可上调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 4 | 响应二级可下调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 5 | 响应三级可上调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 6 | 响应三级可下调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 7 | 响应四级可上调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 8 | 响应四级可下调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 9 | 响应五级可上调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 10 | 响应五级可下调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 11 | 响应六级可上调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 12 | 响应六级可下调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 13 | 响应七级可上调量(日前) | 兆瓦
[6 empty] | 14 | 响应七级可下调量(日前) | 兆瓦
上报调度的可调特性日内预测数据(日内)
[6 empty] | 序号 | 量测类型 | 单位
[6 empty] | 1 | 响应一级可上调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 2 | 响应一级可下调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 3 | 响应二级可上调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 4 | 响应二级可下调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 5 | 响应三级可上调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 6 | 响应三级可下调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 7 | 响应四级可上调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 8 | 响应四级可下调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 9 | 响应五级可上调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 10 | 响应五级可下调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 11 | 响应六级可上调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 12 | 响应六级可下调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 13 | 响应七级可上调量(日内) | 兆瓦
[6 empty] | 14 | 响应七级可下调量(日内) | 兆瓦